笼养鸡舍通风设计方案
1、 鸡舍规格

1. 鸡舍长度70m，宽度12m，屋檐高度3.3m，屋脊高度4.7m，平均高度4m，

2. 鸡舍面积为840㎡,鸡舍横截面48㎡，鸡舍容积3360m³。

2、 鸡笼的规格与布局

1. 鸡笼分布为4列3层，每列鸡笼宽度为1.51m，每条过道宽度是1.1m。

2. 单个鸡笼的尺寸：长度700mm深度550mm高度430mm，单笼面积0.385㎡

3. 全栋鸡舍为2064个，9只/笼，每只鸡占笼底面积428mm2 ，共可饲养18576只。

4. 最大设计上市体重1.7kg/只，最大存栏重量为31579.2kg。

3、 环控设备的基础数据

1. 36寸风机风量（-20pa）18000m³/h（300m³/min）

2. 50寸风机风量（-20pa）38000m³/h（633m³/min）

3. 小窗进风量（-20pa）1870m³/h（31m³/min）

4. 小窗的尺寸：0.56m*0.25m，面积0.14㎡/个

5. 7060水帘尺寸：厚度150mm

4、 通风设计的要求
1. 冬天最小通风负压≤0.08英寸/水柱（20pa），进风窗风速4.57m/s
2. 最小通风量：0.6-0.9CFM/kg（1.0-1.5m³/h/kg）
3. 最大通风量：9.6m³/h/kg（1.7kg/只=16.3 m³/h/只）

4. 过帘风速：2.03m/s

5. 过道风速：3.0m/s

5、 纵向通风系统的设计：（按照过道风速设计）
1. 总的通风量＝鸡舍横截面积×期望的风速÷每台风机的额定排风量
         总的通风量48㎡x3.0*60 min÷633 =13.6台≈14台

2. 14个风扇×每个风扇的排风量633 m³/min＝总的排风量8862 m³/min，鸡舍体积3360m³÷总的排风量8862 m³/min＝0.38 min ，符合低于1分钟换一遍气的换气时间要求。

3. 水帘面积：总的排风量 = 14× 633 m³/min＝8862 m³/min，全部水帘的面积 = 8862 m³/min ÷ 60秒 ÷ 2.03米/秒＝72.7㎡≈73㎡

4. 只有符合下列条件时才能开水帘水泵：当全部纵向风机都开启，鸡舍温度高于27.8℃,且相对湿度低于70％。

6、 过渡通风的计算：

1. 12米宽的鸡舍，要求进风口风速为4.57米/秒。安装风门的数量要满足过渡通风（或2分钟换一次气）时进风量的要求，即1680 m³/min（3360m³÷2 min =1680 m³/min），风门总面积=680÷60÷4.57 =6.13㎡，小窗的数量=风门总面积÷每个风门的面积=6.13÷0.14 = 43.7个≈44个。
7、 最小通风系统的设计：（按照鸡舍容积计算）
1. 计算最小通风第一级别的排风量：3360m³÷ 8min = 420 m³/min
2. 计算最小通风时所需要安装的风机数量：420 m³/min÷300 m³/min =1.4个≈2个
3. 最小通风量的第二级通风，要求鸡舍具备每5分钟换气一次的能力。鸡舍需要的排             风量 =3360m³÷5 min =672 m³/min，672 m³/min÷300 m³/min =2.2个≈2个         
4. 在设置最小通风量时，一般以5分钟为一个周期。育雏期间，排风扇每个周期至少有20%的时间在运行，即风机运行1分钟，停4分钟。成年鸡群，每周期至少有30%的时间在运行，即风机运行1.5分钟，停3.5分钟。

8、 最小通风系统的设计：（按照每公斤体重最小换气量计算计算）

1. 18576只，体重1.7kg，最低通风量1.7*18576*1.5÷60=526 m³/min。

2. 以5分钟为循环周期，风机开启的时间为T，T=最小换气量*5 min /÷2台风机的总排风量=526 m³/min ×5分钟÷(300 m³/min×2个) = 4.4 min
9、 过渡通风的计算：（按最大通风量的40%计算）

1. 12米宽的鸡舍，要求进风口风速为4.57米/秒。安装风门的数量要满足夏季最大通风量的40%时进风量的要求。

2. 夏季最大通风量：最大存栏重量X每只鸡最大通风量=18576*16.3m³/只/h=302789m³/h，最大进风量的40%=302789m³/h*40%=121115m³/h，小窗的数量=最大进风量的40%÷每个风门的进风量=121115 m³/h÷1870 m³/h = 64.7个≈65个。

10、 纵向通风系统的设计：（按照每只鸡最大通风量设计）

1. 总的通风量＝最大存栏重量×期望的的最大风量÷每台风机的额定排风量
         总的通风量18576只x16.3m³/只/h÷60 min÷633 =7.9台≈8台

2. 8个风扇×每个风扇的排风量633 m³/min＝总的排风量5064m³/min，鸡舍体积3360m³÷总的排风量5064 m³/min＝0.66 min ，符合低于1分钟换一遍气的换气时间要求。
3. 水帘面积：总的排风量 =8× 633 m³/min＝5064m³/min，全部水帘的面积 =5064m³/min ÷ 60秒 ÷ 2.03米/秒＝41.5㎡≈42㎡
4. 过道风速：总的排风量÷鸡舍鸡舍横截面积，总的排风量 = 8× 633 m³/min＝3798m³/min，水帘面积42㎡，5064m³/min÷ 60秒÷42㎡=2.00m/s。
	按照不同方式计算出来的结果差异

	名称
	方式
	36风机
	50风机
	小窗数量
	水帘面积
	过道风速
	换气时间
	最大通风量差异
	备注

	最小通风
	按鸡舍容积计算
	2
	　
	44
	　
	　
	　
	　
	过渡通风是按每2分钟换气一遍计算

	
	按每公斤体重计算
	2
	　
	65
	　
	　
	　
	　
	按1.5m³/kg/h

	差异
	　
	　
	　
	-21个
	　
	　
	　
	　
	　

	纵向通风
	按过道风速计算
	　
	14
	　
	73
	3.0
	0.38
	28.6
	　

	
	按每只鸡最大通风量计算
	　
	8
	　
	42
	2.0
	0.88
	16.3
	按照9.6m³/kg/h计算

	差异
	　
	　
	6台
	　
	31㎡
	1.0m/s
	-0.5min
	12.3m³/h
	　


